Приложение №6

к Договору № ______________

от _____________________

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УТЕЧКИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ

И ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВКАХ ПОКУПАТЕЛЯ,

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПОКУПАТЕЛЯ

1. Количество потребленного теплоносителя, величина утечки теплоносителя в тепловых сетях и теплопотребляющих установках Покупателя, потребителей Покупателя определяется в соответствии с требованиями Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя и Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя.

1.1. При неисправности приборов учета, истечении срока их поверки, включая вывод из работы для ремонта или поверки на срок до 15 (пятнадцати) суток, определение количества теплоносителя за этот период осуществляется Поставщиком расчетным путем и принимается как среднесуточное количество теплоносителя, определенное по приборам учета за время штатной работы в отчетный период.

1.2. При установке приборов учета не на границе балансовой принадлежности тепловых сетей, количество учтенного ими теплоносителя увеличивается (уменьшается) на величину потерь с утечкой теплоносителя в сети от границы балансовой принадлежности Покупателя до места установки приборов учета, определенную расчетным методом Поставщика, в соответствии с Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя (утв. приказом Минэнерго России от 30.12.2008 №325 в ред. Приказов Минэнерго России от 01.02.2010 № 36, от 10.08.2012 № 377).

Количество потерь теплоносителя с утечкой в трубопроводах Покупателя увеличивается на величину потерь, связанных со сверхнормативной утечкой, рассчитанных Поставщиком в соответствии с п.2 настоящего Приложения.

1.3. Определение количества потребленного Покупателем теплоносителя при отсутствии у Покупателя приборов учета, а также в случае выхода из строя на период более 15 (пятнадцати) суток, либо при не предоставлении Покупателем данных о потреблении в сроки, указанные в п.3.8. Договора, производится Поставщиком в следующем порядке:

G = G+Gакт.ХОВ+Gприб.уч.ХОВ, м3

где:

G - количество теплоносителя с нормативной утечкой теплоносителя в воде в тепловых сетях и теплопотребляющих установках Покупателя, потребителей Покупателя согласно Договору, м3.

Gопределяется расчетным методом Поставщиком в соответствии с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя»(утв. приказом Минэнерго России от 30.12.2008 №325 в ред.Приказов Минэнерго России от 01.02.2010 № 36, от 10.08.2012 № 377), «Методическими указаниями по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии» (СО 153-34.20.523-2003) на основании значений, указанных в Приложении №3 к настоящему Договору с учетом фактической продолжительности работы тепловых сетей и теплопотребляющих установок Покупателя, потребителей Покупателя.

Gакт.ХОВ– количество теплоносителя с утечкой теплоносителя в воде в тепловых сетях Покупателя, потребителей Покупателя, зафиксированные актами обнаружения и устранения утечки теплоносителя, м3.

Gакт.ХОВ определяется Поставщиком в соответствии с п.2. настоящего Приложения.

Gприб.уч.ХОВ – величина утечки, превышающая нормативную и зафиксированная расходомером при подпитке независимых систем, м3.

2. Факт утечки и потерь теплоносителя со сверхнормативной утечкой теплоносителя устанавливается  двухсторонним актом (односторонним актом Поставщиком при отказе Покупателя от подписания акта) обнаружения и устранения утечек в тепловых сетях и теплопотребляющих установках Покупателя, подписанного представителями Сторон.

Величина утечки через отверстие, повреждения, выявленные на сетях Покупателя до узла учета, определяется как разность абсолютных значений измеренных величин без учета погрешностей. В случае невозможности определения величины утечки как разности абсолютных значений измеренных величин без учета погрешностей, расчет величины утечки осуществляется по формуле:

, м3

где:

Gут – величина утечки через отверстие повреждения, м3;

µ - коэффициент истечения жидкости из отверстия. Принимается равный 0,6;

Fотв – площадь отверстия повреждения, м2;

g– ускорение свободного падения, равный 9,81 м/с2;

H – давление сетевой воды в теплопроводе в точке истечения, м.вод.ст.;

T - продолжительность утечки, час, определяется:

При невозможности определения давления в точке истечения и площади отверстия повреждения, применяется калиброванная емкость, и секундомер для замера времени ее заполнения.

В случае отказа представителей Покупателя от подписания акта обнаружения утечки, а также их отказ от присутствия его составления отражается с указанием причин этого отказа в указанном акте или в отдельном акте, составленном в присутствии двух незаинтересованных лиц и подписанном ими.

Расчет количества потерь теплоносителя со сверхнормативной утечкой выполняется Поставщиком и включает в себя определение величины утечки через отверстие, повреждения, а также определение количества теплоносителя на заполнение опорожненных участков тепловых сетях и теплопотребляющих установок Покупателя, потребителей Покупателя после проведения ремонтных работ.

3. Покупатель оплачивает количество теплоносителя, расходуемого на пусковое заполнение тепловых сетей и теплопотребляющих установок Покупателя, потребителей Покупателя в первый месяц каждого отопительного сезона. Количество теплоносителя, расходуемого на пусковое заполнение, определяется по показаниям приборов учета, а в случае их отсутствия, неисправности приборов учета либо технической невозможности фиксации приборами учета объемов потребления на пусковое заполнение - в соответствии с п. 6.1.17 Типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии и п. 10.1.3. Порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя (утв. приказом Минэнерго России от 30.12.2008 №325 в ред. Приказов Минэнерго России от 01.02.2010 № 36, от 10.08.2012 № 377).

ПОДПИСИ СТОРОН

| ПОСТАВЩИК |  | ПОКУПАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| _________________________ (_____________) |  | ______________________ (___________) |

М.П. 						                         М.П.